## Lora转modbus寄存器定义
序号 | 说明 | 寄存器名称 | 寄存器大小 | 是否下发 | 备注(对应寄存器地址) | 0x01 0x10 (10000 + 20 *N)
1 | 适配器下接仪表，通道N(0~7,共8个通道) | UBG地址设定 | 2字节(无符号整形)1~254 | 到转换器 | 10000+N*20 | 10000 | 10020 | 10040 | 10060 | 10080 | 10100 | 10120 | 10140 | 10160 | 10180 | 10200 | 10220 | 10240 | 10260 | 10280 | 10300 | 10320
2 |  | 零量程 | 4字节(浮点型数据) | 到转换器 | 10001+N*20 | 10002 | 10022 | 10042 | 10062 | 10082 | 10102 | 10122 | 10142 | 10162 | 10182 | 10202 | 10222 | 10242 | 10262 | 10282 | 10302 | 10322
3 |  | 满量程 | 4字节(浮点型数据) | 到转换器 | 10003+N*20
4 |  | 修正系数K | 4字节(浮点型数据) | 到转换器 | 10005+N*20
5 |  | 修正系数B | 4字节(浮点型数据) | 到转换器 | 10007+N*20
6 |  | 传感器周期 | 2字节(无符号整形) | 到转换器 | 10009+N*20
7 |  | 通道使能 | 2字节(无符号整形) | 到转换器 | 10010+N*20
8 |  | 通道对应MODBUS地址 | 2字节(无符号整形) | 到转换器 | 10011+N*20 | 10012 | 10032 | 10052 | 10072 | 10092 | 10112 | 10132 | 10152 | 10172 | 10192 | 10212 | 10232 | 10252 | 10272 | 10292 | 10312 | 10332
9 |  | 通道对应数据长度 | 2字节(无符号整形) | 到转换器 | 10012+N*20 + (13)
10 |  | 低报警 | 4字节(浮点型数据) | 到网关
11 |  | 高报警 | 4字节(浮点型数据) | 到网关
12 |  | 单位 | 2字节(无符号整形) | 到网关
1、转换器的地址[6]={0xFC, 0xFD, 0x82, 0x01, 0x00, 0x01}，目前不支持设置转换器地址。 2、转换器的地址是1。 3、模块包括8个通道。 4、采集周期最少3S。 5、未接MODBUS设备时数据为0.
1.系统外部设备接入支持以下：１．私有定制modbus， ２.经过适配器（无线，485） 备注：适配器通道数据从地址０存储，每个通道为浮点型数据存储方式。４字节。4*N
Note on D5: xiaoy: 默认1.0
Note on D6: xiaoy: 默认0
Note on D7: xiaoy: 3~65535，单位S
Note on D8: xiaoy: 0~1，0表示不使能，1表示使能
Note on D10: xiaoy: 2/4，2表示整形数据，4表示浮点型数据